## Template
管道编号 | 管龄（年） | 管材 | 管径 | 位置 | 流速 | 压力 | 温度 | 降雨量 | 结构缺陷 | 功能缺陷

## 缺陷计算
管道编号 | 泄漏 权重0.5 | 腐蚀 权重0.4 | 管瘤 权重0.1 | 结构性缺陷值 | 气囊 权重0.5 | 杂质 权重0.2 | 异物 权重0.2 | 不明连接 权重0.1 | 功能性缺陷值

## 填写说明
项目 | 填写/计算规则 | 说明
使用流程 | 先在Template填写管道编号及基础数据，再到“缺陷计算”同一行选择缺陷等级。 | 计算结果会自动返回Template的结构缺陷、功能缺陷列。
联动关系 | Template第2行对应缺陷计算第2行，第3行对应第3行，以此类推。 | 不要在两个工作表之间错行填写。
结构性缺陷赋值 | 无=0、轻度=1、中度=3、严重=5 | 综合值范围0～5。
功能性缺陷赋值 | 无=0、轻度=1、中度=3、严重=5 | 综合值范围0～5。
结构性缺陷公式 | 泄漏×0.5 + 腐蚀×0.4 + 管瘤×0.1 | 三项全部选择后才显示结果。
功能性缺陷公式 | 气囊×0.5 + 杂质×0.2 + 异物×0.2 + 不明连接×0.1 | 四项全部选择后才显示结果。
结构示例 | 泄漏严重、腐蚀中度、管瘤中度 | 5×0.5+3×0.4+3×0.1=4.0
功能示例 | 气囊严重、杂质轻度、异物无、不明连接轻度 | 5×0.5+1×0.2+0×0.2+1×0.1=2.8
泄漏等级 | 无、严重 | 图片中的泄漏仅设置严重。
腐蚀等级 | 无、轻度、中度、严重 | 轻微剥落/明显剥落/严重蜂窝状。
管瘤等级 | 无、轻度、中度、严重 | 局部点状/局部片状/整环或整段。
气囊等级 | 无、轻度、严重 | 图片中未设置中度。
杂质等级 | 无、轻度、中度、严重 | 少量/较多/大量悬浮物或沉积物。
异物等级 | 无、轻度、中度、严重 | 零散/成块成片/成段或影响过水断面。
不明连接等级 | 无、轻度、严重 | 冗余接口/非法接管。
管道编号 | 唯一编号，建议001、002等文本格式。
管龄（年） | 当前评估基准日的实际管龄，范围0～73年。
管材 | 1镀锌、2钢塑、3铝塑、4PPR、5PE、6UPVC、7铸铁、11钢管。
管径 | 填写实际管径，单位mm。
位置 | 1绿化带、2行人道、3非机动车道、4小区内、6市政道路、7桥管。
流速/压力 | 流速单位m/s；压力单位MPa。
温度/降雨量 | 温度单位℃；降雨量单位mm。